## VAFa
Наименование объекта | [6 empty] | Ктт = | 120
Присоединение | [6 empty] | Ктн = | 1100 | [28 empty] | Радиусы |  |  | 0.2618
Дата: | 2004-02-17 |  | Время: | 17:55 |  |  | Ктт*Ктн = | 132000 | [27 empty] | Угол | y |  | x |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
[35 empty] | 0 | 0 | нач | кон | нач | кон | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | Расчет векторов | [5 empty] | y |  | x |  |  | y |  | x |  | итого декарт |  | итого втор |  | линейная |  | Угол |  |  | 15 | 0.2618 | 1.2941 | -1.2941 | 4.8296 | -4.8296 | 4.8296 | 1.2941 | 3.8637 | 1.0353 | 2.8978 | 0.77646 | 1.9319 | 0.51764 | 0.96593 | 0.25882
| Измер | Велич | У г | о л | Перв.вел | φ отн Ua | Пан/кл | Примеч |  |  | длина | 30 |  |  |  |  | нач | кон | нач | кон |  | нач | кон | нач | кон | y | х | y | х | втор | первич | ATAN2 | велич | С/L | 30 | 0.5236 | 2.5 | -2.5 | 4.3301 | -4.3301 | 4.3301 | 2.5 | 3.4641 | 2 | 2.5981 | 1.5 | 1.7321 | 1 | 0.86603 | 0.5
| Ua | 60.6 | 30 | L | 66.66 | 0º |  |  |  | Ua | 5 | 0 | 0 | º |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | Uab | -2.5 | 5 | 4.3301 | 0 | 7.5 | -4.3301 | 90.9 | -52.4811 | 104.9623 | 115458.5068 | -30 | 30 | C | 45 | 0.7854 | 3.5355 | -3.5355 | 3.5355 | -3.5355 | 3.5355 | 3.5355 | 2.8284 | 2.8284 | 2.1213 | 2.1213 | 1.4142 | 1.4142 | 0.70711 | 0.70711
Цепи | Ub | 60.6 | 150 | L | 66.66 | 120º L |  |  | 12.12 | Ub | 5 | 120 | 120 | º L |  |  | 0 | -2.5 | 0 | 4.3301 | Ubc | -2.5 | -2.5 | -4.3301 | 4.3301 | 0 | 8.6603 | 0 | 104.9623 | 104.9623 | 115458.5068 | 90 | 90 | L | 60 | 1.0472 | 4.3301 | -4.3301 | 2.5 | -2.5 | 2.5 | 4.3301 | 2 | 3.4641 | 1.5 | 2.5981 | 1 | 1.7321 | 0.5 | 0.86603
напря- | Uc | 60.6 | 90 | C | 66.66 | 120º C |  |  |  | Uc | 5 | 240 | 120 | º C |  |  | 0 | -2.5 | 0 | -4.3301 | Uca | 5 | -2.5 | 0 | -4.3301 | -7.5 | -4.3301 | -90.9 | -52.4811 | 104.9623 | 115458.5068 | -150 | 150 | C | 75 | 1.309 | 4.8296 | -4.8296 | 1.2941 | -1.2941 | 1.2941 | 4.8296 | 1.0353 | 3.8637 | 0.77646 | 2.8978 | 0.51764 | 1.9319 | 0.25882 | 0.96593
жения | Uab | 104.9623 | 1.4033e-14 | C | 115.4585 | 30º C |  |  |  | ab | 8.6603 | 360 | 1.4033e-14 | C | 30 | C | [18 empty] | 90 | 1.5708 | 5 | -5 | 1.4164e-15 | -1.4164e-15 | 1.4164e-15 | 5 | 1.1331e-15 | 4 | 8.4983e-16 | 3 | 5.6655e-16 | 2 | 2.8328e-16 | 1
612 | Ubc | 104.9623 | 120 | L | 115.4585 | 90º L |  |  |  | bc | 8.6603 | 120 | 120 | L | 90 | L | [18 empty] | 105 | 1.8326 | 4.8296 | -4.8296 | -1.2941 | 1.2941 | -1.2941 | 4.8296 | -1.0353 | 3.8637 | -0.77646 | 2.8978 | -0.51764 | 1.9319 | -0.25882 | 0.96593
| Uca | 104.9623 | 120 | C | 115.4585 | 150º C |  |  |  | ca | 8.6603 | 240 | 120 | C | 150 | C | [5 empty] | х: 5; y: 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 2.0944 | 4.3301 | -4.3301 | -2.5 | 2.5 | -2.5 | 4.3301 | -2 | 3.4641 | -1.5 | 2.5981 | -1 | 1.7321 | -0.5 | 0.86603
Цепи | a421 | 1.08 | 18 | L | 129.6 | 12º C |  |  |  | a421 | 4 | -12 | 12 | º C | FALSE |  | 0 | 3.9126 | 0 | -0.83165 |  | х: 5; y: 120 | -2.5 | 4.3301 | 120 | 120 | L | 135 | 2.3562 | 3.5355 | -3.5355 | -3.5355 | 3.5355 | -3.5355 | 3.5355 | -2.8284 | 2.8284 | -2.1213 | 2.1213 | -1.4142 | 1.4142 | -0.70711 | 0.70711
измер | b421 | 1.08 | 138 | L | 129.6 | 108º L |  |  |  | b421 | 4 | 108 | 108 | º L | FALSE |  | 0 | -1.2361 | 0 | 3.8042 |  | х: 5; y: 240 | -2.5 | -4.3301 | -120 | 120 | C | 150 | 2.618 | 2.5 | -2.5 | -4.3301 | 4.3301 | -4.3301 | 2.5 | -3.4641 | 2 | -2.5981 | 1.5 | -1.7321 | 1 | -0.86603 | 0.5
рения | c421 | 1.08 | 102 | C | 129.6 | 132º C |  |  |  | c421 | 4 | 228 | 132 | º C | FALSE |  | 0 | -2.6765 | 0 | -2.9726 |  | х: 8.6603; y: 360 | 8.6603 | -2.1212e-15 | -1.4033e-14 | 1.4033e-14 | C | 165 | 2.8798 | 1.2941 | -1.2941 | -4.8296 | 4.8296 | -4.8296 | 1.2941 | -3.8637 | 1.0353 | -2.8978 | 0.77646 | -1.9319 | 0.51764 | -0.96593 | 0.25882
Цепи | a411 | 1.08 | 18 | L | 129.6 | 12º C |  |  |  | a411 | 4 | -12 | 12 | º C | FALSE |  | 0 | 3.9126 | 0 | -0.83165 |  | х: 8.6603; y: 120 | -4.3301 | 7.5 | 120 | 120 | L | 180 | 3.1416 | -1.6081e-15 | 1.6081e-15 | -5 | 5 | -5 | -1.6081e-15 | -4 | -1.2865e-15 | -3 | -9.6487e-16 | -2 | -6.4325e-16 | -1 | -3.2162e-16
защиты | b411 | 1.08 | 138 | L | 129.6 | 108º L |  |  | 0.27 | b411 | 4 | 108 | 108 | º L | FALSE |  | 0 | -1.2361 | 0 | 3.8042 |  | х: 8.6603; y: 240 | -4.3301 | -7.5 | -120 | 120 | C | 195 | 3.4034 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -4.8296 | -1.2941 | -3.8637 | -1.0353 | -2.8978 | -0.77646 | -1.9319 | -0.51764 | -0.96593 | -0.25882
| c411 | 1.08 | 102 | C | 129.6 | 132º C |  |  |  | c411 | 4 | 228 | 132 | º C | FALSE |  | 0 | -2.6765 | 0 | -2.9726 |  | х: 4; y: -12 | 3.9126 | -0.83165 | -12 | 12 | C | 210 | 3.6652 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -4.3301 | -2.5 | -3.4641 | -2 | -2.5981 | -1.5 | -1.7321 | -1 | -0.86603 | -0.5
Цепи | a310 |  |  |  |  | 0º |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 | º | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х: 4; y: 108 | -1.2361 | 3.8042 | 108 | 108 | L | 225 | 3.927 | 0 | 0 | -6 | 6 | -3.5355 | -3.5355 | -2.8284 | -2.8284 | -2.1213 | -2.1213 | -1.4142 | -1.4142 | -0.70711 | -0.70711
ДЗШ | b310 |  |  |  |  | 0º |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 | º | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х: 4; y: 228 | -2.6765 | -2.9726 | -132 | 132 | C | 240 | 4.1888 | -6 | 6 | 0 | 0 | -2.5 | -4.3301 | -2 | -3.4641 | -1.5 | -2.5981 | -1 | -1.7321 | -0.5 | -0.86603
| c310 |  |  |  |  | 0º |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 | º | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х: 4; y: -12 | 3.9126 | -0.83165 | -12 | 12 | C | 255 | 4.4506 |  |  |  |  | -1.2941 | -4.8296 | -1.0353 | -3.8637 | -0.77646 | -2.8978 | -0.51764 | -1.9319 | -0.25882 | -0.96593
[11 empty] | 0 | [10 empty] | х: 4; y: 108 | -1.2361 | 3.8042 | 108 | 108 | L | 270 | 4.7124 |  |  |  |  | -9.1849e-16 | -5 | -7.3479e-16 | -4 | -5.5109e-16 | -3 | -3.6739e-16 | -2 | -1.837e-16 | -1
Измер | ГЩУ | Cчетчик | ПЦ | ЦРАП | ЦУС | РДУ | VAFa | Ед.изм. |  |  | сетка | сетка |  |  |  |  | Оси |  |  |  |  | х: 4; y: 228 | -2.6765 | -2.9726 | -132 | 132 | C | 285 | 4.9742 |  |  |  |  | 1.2941 | -4.8296 | 1.0353 | -3.8637 | 0.77646 | -2.8978 | 0.51764 | -1.9319 | 0.25882 | -0.96593
P | 25 |  |  |  |  | 25 | 25.3511 | МВт |  |  | да | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | х: 0; y: 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 5.236 |  |  |  |  | 2.5 | -4.3301 | 2 | -3.4641 | 1.5 | -2.5981 | 1 | -1.7321 | 0.5 | -0.86603
Q | -5 |  |  |  |  | 0 | -5.3885 | МВАр |  |  | нет | [10 empty] | х: 0; y: 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315 | 5.4978 |  |  |  |  | 3.5355 | -3.5355 | 2.8284 | -2.8284 | 2.1213 | -2.1213 | 1.4142 | -1.4142 | 0.70711 | -0.70711
Ia | 130 | [5 empty] | 129.6 | А | [13 empty] | х: 0; y: 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330 | 5.7596 |  |  |  |  | 4.3301 | -2.5 | 3.4641 | -2 | 2.5981 | -1.5 | 1.7321 | -1 | 0.86603 | -0.5
Ib | 130 | [5 empty] | 129.6 | А | [26 empty] | 345 | 6.0214 |  |  |  |  | 4.8296 | -1.2941 | 3.8637 | -1.0353 | 2.8978 | -0.77646 | 1.9319 | -0.51764 | 0.96593 | -0.25882
Ic | 130 | [5 empty] | 129.6 | А | [26 empty] | 360 | 6.2832 |  |  |  |  | 5 | -1.0106e-14 | 4 | -8.0851e-15 | 3 | -6.0639e-15 | 2 | -4.0426e-15 | 1 | -2.0213e-15
Вывод: | Токовые цепи и цепи напряжения присоединения собраны правильно, | [6 empty] | Сетка
| неисправен измерительный преобразователь реактивной мощности. | [6 empty] | да
Оси
| Мастер ЭТЛ фамилия дата | [6 empty] | нет

## VAFa печать
Наименование объекта | [6 empty] | Ктт = | 120
Присоединение | [6 empty] | Ктн = | 1100
Дата: | 2004-02-17 |  | Время: | 17:55 |  |  | Ктт*Ктн = | 132000
| Измер | Велич | Угол |  | Перв.вел | φ отн Ua | Пан/кл | Примеч
| Ua | 60.6 | 30 | L | 66.66 | 0º
Цепи | Ub | 60.6 | 150 | L | 66.66 | 120º L
напря- | Uc | 60.6 | 90 | C | 66.66 | 120º C
жения | Uab | 104.9623 | 1.4033e-14 | C | 115.4585 | 30º C
612 | Ubc | 104.9623 | 120 | L | 115.4585 | 90º L
| Uca | 104.9623 | 120 | C | 115.4585 | 150º C
Цепи | a421 | 1.08 | 18 | L | 129.6 | 12º C
измер | b421 | 1.08 | 138 | L | 129.6 | 108º L
рения | c421 | 1.08 | 102 | C | 129.6 | 132º C
Цепи | a411 | 1.08 | 18 | L | 129.6 | 12º C
защиты | b411 | 1.08 | 138 | L | 129.6 | 108º L
| c411 | 1.08 | 102 | C | 129.6 | 132º C
Цепи | a310 |  |  |  |  | 0º
ДЗШ | b310 |  |  |  |  | 0º
| c310 |  |  |  |  | 0º
Измер | ГЩУ | Cчетчик | ПЦ | ЦРАП | ЦУС | РДУ | VAFa | Ед.изм.
P | 25 |  |  |  |  | 25 | 25.3511 | МВт
Q | -5 | [5 empty] | -5.3885 | МВАр
I | 130 | [5 empty] | 129.6 | А
Ib | 130 | [5 empty] | 129.6 | А
Ic | 130 | [5 empty] | 129.6 | А
Вывод: | Токовые цепи и цепи напряжения присоединения собраны правильно,
неисправен измерительный преобразователь реактивной мощности.
Мастер ЭТЛ фамилия дата

## simmetr
[5 empty] | Разложение на симметричные составляющие |  |  |  | Множитель | Длина | Угол | Имя в диаграмму | Длина X | Длина X | Начало Y | Конец Y | Начало X | Конец X | Начало Y | Конец Y | Начало X | Конец X | Признак ошибки | 180/ПИ= | 57.2958 | Модуль | аргумент |  | R*COS(фи) | R*SIN(фи)
Номер вектора | напр | Начало (конец) н (к) | этого вектора из: | [20 empty] | a | #NAME? | 1 | -120 | -120
| ток |  | начала (конца) н (к) | вектора номер (не свой) | Вектор | Величина | Угол | [16 empty] | a2 | #NAME? | 1 | 120 | 120
0 | ток | начало координат | начало координат |  |  | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | ток | н | н | 0 | a | 777.31 | 100 | C | 0.0057692 | 4.4845 | -100 | a | -0.77873 | -4.4164 | 0 | -0.77873 | 0 | -4.4164 | 0 | -0.77873 | 0 | -4.4164 | FALSE | a | #NAME? | 4.4845 | -100 | -100 | -0.77873 | -4.4164
2 | ток | н | н | 0 | b | 780 | 44 | L | 0.0057692 | 4.5001 | 44 | b | 3.2371 | 3.126 | 0 | 3.2371 | 0 | 3.126 | 0 | 3.2371 | 0 | 3.126 | FALSE | b | #NAME? | 4.5001 | 44 | 44 | 3.2371 | 3.126
3 | ток | н | н | 0 | c | 96.41 | 165 | L | 0.0057692 | 0.55627 | 165 | c | -0.53731 | 0.14397 | 0 | -0.53731 | 0 | 0.14397 | 0 | -0.53731 | 0 | 0.14397 | FALSE | c | #NAME? | 0.55627 | 165 | 165 | -0.53731 | 0.14397
4 | ток | н | к | 0 | a1 | 539.1335 | 87.2118 | C | 0.0057692 | 3.1104 | -87.2118 |  | 0.1513 | -3.1067 | 0 | 0.1513 | 0 | -3.1067 | 0 | 0.1513 | 0 | -3.1067 | FALSE | A1 | #NAME? | 3.1104 | -87.2118 | -87.2118 | 0.1513 | -3.1067
5 | ток | н | к | 0 | b1 | 539.1335 | 32.7882 | L | 0.0057692 | 3.1104 | 32.7882 |  | 2.6148 | 1.6844 | 0 | 2.6148 | 0 | 1.6844 | 0 | 2.6148 | 0 | 1.6844 | FALSE | B1 = a2A1 | #NAME? | 3.1104 | 32.7882 | 32.7882
6 | ток | н | к | 0 | c1 | 539.1335 | 152.7882 | L | 0.0057692 | 3.1104 | 152.7882 |  | -2.7661 | 1.4223 | 0 | -2.7661 | 0 | 1.4223 | 0 | -2.7661 | 0 | 1.4223 | FALSE | C1 = aA1 | #NAME? | 3.1104 | -207.2118 | 152.7882
7 | ток | н | к | 4 | a2 | 316.1348 | 149.4313 | C | 0.0057692 | 1.8239 | -149.4313 |  | -1.5704 | -0.92756 | 0.1513 | -1.4191 | -3.1067 | -4.0343 | 0.1513 | -1.4191 | -3.1067 | -4.0343 | FALSE | A2 | #NAME? | 1.8239 | -149.4313 | -149.4313 | -1.5704 | -0.92756
8 | ток | н | к | 5 | b2 | 316.1348 | 90.5687 | L | 0.0057692 | 1.8239 | 90.5687 |  | -0.018104 | 1.8238 | 2.6148 | 2.5967 | 1.6844 | 3.5081 | 2.6148 | 2.5967 | 1.6844 | 3.5081 | FALSE | B2 = aA2 | #NAME? | 1.8239 | -269.4313 | 90.5687
9 | ток | н | к | 6 | c2 | 316.1348 | 29.4313 | C | 0.0057692 | 1.8239 | -29.4313 |  | 1.5885 | -0.8962 | -2.7661 | -1.1777 | 1.4223 | 0.52612 | -2.7661 | -1.1777 | 1.4223 | 0.52612 | FALSE | C2 = a2A2 | #NAME? | 1.8239 | -29.4313 | -29.4313
10 | ток | н | к | 7 | a0 | 129.255 | 30.828 | C | 0.0057692 | 0.7457 | -30.828 |  | 0.64034 | -0.38214 | -1.4191 | -0.77873 | -4.0343 | -4.4164 | -1.4191 | -0.77873 | -4.0343 | -4.4164 | FALSE | A0 | #NAME? | 0.7457 | -30.828 | -30.828 | 0.64034 | -0.38214
11 | ток | н | к | 8 | b0 | 129.255 | 30.828 | C | 0.0057692 | 0.7457 | -30.828 |  | 0.64034 | -0.38214 | 2.5967 | 3.2371 | 3.5081 | 3.126 | 2.5967 | 3.2371 | 3.5081 | 3.126 | FALSE | B0 | #NAME? | 0.7457 | -30.828 | -30.828
12 | ток | н | к | 9 | c0 | 129.255 | 30.828 | C | 0.0057692 | 0.7457 | -30.828 |  | 0.64034 | -0.38214 | -1.1777 | -0.53731 | 0.52612 | 0.14397 | -1.1777 | -0.53731 | 0.52612 | 0.14397 | FALSE | C0 | #NAME? | 0.7457 | -30.828 | -30.828
13 | ток | н | н | 0 | 3нулевая | 387.7649 | 30.828 | C | 0.0057692 | 2.2371 | -30.828 | 3нулевая | 1.921 | -1.1464 | 0 | 1.921 | 0 | -1.1464 | 0 | 1.921 | 0 | -1.1464 | FALSE | 3нулевая | #NAME? | 2.2371 | -30.828 | -30.828
Множитель для векторов тока | [22 empty] | FALSE
[24 empty] | ab | #NAME? | 4.5001 | -76 |  | 1.0887 | -4.3664
[24 empty] | a2c | #NAME? | 0.55627 | 285 |  | 0.14397 | -0.53731
[24 empty] | a2b | #NAME? | 4.5001 | 164 |  | -4.3257 | 1.2404
[24 empty] | ac | #NAME? | 0.55627 | 45 |  | 0.39334 | 0.39334
[25 empty] | Расчет с помощью пакета анализа | Расчет через одно место
Для работы операций с комплексными числами
включите: Сервис Надстройки Пакет анализа

## RISOVALKA
Рисовалка векторов |  | Начало (конец) | этого вектора из: |  | Марка цепи | Величина | Угол |  | Множитель | Длина | Угол | Имя в диаграмму | Длина X | Длина X | Начало Y | Конец Y | Начало X | Конец X | Начало Y | Конец Y | Начало X | Конец X
Номер вектора | Это вектор напряжения (напр) (тока (ток)) |  | начала (конца) | вектора номер (не свой номер)
0 | 1 | н | н | 0 | 0 | 0 | 0 | L
1 | напр | н | к | 0 | ao | 58 | 30 | L | 0.033333 | 1.9333 | 30 | ao | 1.6743 | 0.96667 | 0 | 1.6743 | 0 | 0.96667 | 0 | 1.6743 | 0 | 0.96667 | FALSE
2 | напр | н | к | 0 | bo | 58 | 150 | L | 0.033333 | 1.9333 | 150 | bo | -1.6743 | 0.96667 | 0 | -1.6743 | 0 | 0.96667 | 0 | -1.6743 | 0 | 0.96667 | FALSE
3 | напр | н | к | 0 | co | 58 | 90 | C | 0.033333 | 1.9333 | -90 | co | 1.1838e-16 | -1.9333 | 0 | 1.1838e-16 | 0 | -1.9333 | 0 | 1.1838e-16 | 0 | -1.9333 | FALSE
4 | напр | н | к | 2 | фк | 100 | 150 | L | 0.033333 | 3.3333 | 150 | фк | -2.8868 | 1.6667 | -1.6743 | -4.5611 | 0.96667 | 2.6333 | -1.6743 | -4.5611 | 0.96667 | 2.6333 | FALSE
5 | напр | н | к | 4 | иф | 100 | 90 | С | 0.033333 | 3.3333 | -90 | иф | 2.0411e-16 | -3.3333 | -4.5611 | -4.5611 | 2.6333 | -0.7 | -4.5611 | -4.5611 | 2.6333 | -0.7 | FALSE
6 | напр | н | к | 5 | ни | 100 | 30 | L | 0.033333 | 3.3333 | 30 | ни | 2.8868 | 1.6667 | -4.5611 | -1.6743 | -0.7 | 0.96667 | -4.5611 | -1.6743 | -0.7 | 0.96667 | FALSE
7 | напр | н | к | 2 | ab | 100 | 0 | L | 0.033333 | 3.3333 | 0 | ab | 3.3333 | 0 | -1.6743 | 1.659 | 0.96667 | 0.96667 | -1.6743 | 1.659 | 0.96667 | 0.96667 | FALSE
8 | напр | н | к | 3 | bc | 100 | 120 | L | 0.033333 | 3.3333 | 120 | bc | -1.6667 | 2.8868 | 1.1838e-16 | -1.6667 | -1.9333 | 0.95342 | 1.1838e-16 | -1.6667 | -1.9333 | 0.95342 | FALSE
9 | напр | н | к | 1 | ca | 100 | 120 | C | 0.033333 | 3.3333 | -120 | ca | -1.6667 | -2.8868 | 1.6743 | 0.0076491 | 0.96667 | -1.9201 | 1.6743 | 0.0076491 | 0.96667 | -1.9201 | FALSE
10 | напр | н | к | 1 | aи | 195 | 165 | C | 0.033333 | 6.5 | -165 | aи | -6.2785 | -1.6823 | 1.6743 | -4.6042 | 0.96667 | -0.71566 | 1.6743 | -4.6042 | 0.96667 | -0.71566 | FALSE
11 | напр | н | к | 3 | cи | 142 | 165 | L | 0.033333 | 4.7333 | 165 | cи | -4.572 | 1.2251 | 1.1838e-16 | -4.572 | -1.9333 | -0.70826 | 1.1838e-16 | -4.572 | -1.9333 | -0.70826 | FALSE
12 | напр | н | к | 1 | аф | 195 | 165 | L | 0.033333 | 6.5 | 165 | аф | -6.2785 | 1.6823 | 1.6743 | -4.6042 | 0.96667 | 2.649 | 1.6743 | -4.6042 | 0.96667 | 2.649 | FALSE
13 | напр | н | к | 3 | сф | 195 | 135 | L | 0.033333 | 6.5 | 135 | сф | -4.5962 | 4.5962 | 1.1838e-16 | -4.5962 | -1.9333 | 2.6629 | 1.1838e-16 | -4.5962 | -1.9333 | 2.6629 | FALSE
14 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
15 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
16 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
17 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
18 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
19 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
20 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
21 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
22 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
23 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
24 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
25 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
26 | напр | н | к | 0 |  |  |  |  | 0.033333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Делитель для векторов тока |  |  | 1 | Делитель для векторов напряжения (<> 0) |  |  |  | 30
vektorov")

## ;-)
замечания и предложения принимаются.
bakea@mail.ru