## По УГЛУ
Восстановление синусоиды по двум точкам из неискаженного участка | [9 empty] | ось Х | sin X | вариант1 | вариант2 | вариант3
(наличие апериодики не вычисляется, и будет вносить погрешность) |  |  |  |  | 0 градусов - в данном расчете это переход через 0 в сторону увеличения данной синусоиды | [5 empty] | 1 | 3.5393 | 3.4849 | 3.5531
А1 - величина первой точки, А2 - величина второй точки |  |  |  |  | не путать с углами между фазами токов или напряжений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф2-Ф1 - угол в градусах между первой и второй точкой, | [5 empty] | Ф1 - угол для первой точки для данной синусоиды |  |  |  | 1 | 0.017452 | 0.061769 | 0.06082 | 0.06201
например для соседних отсчетов АЦП равен 360/(кол-во точек на период) | [5 empty] | Ф2 - угол для первой точки для данной синусоиды |  |  |  | 2 | 0.034899 | 0.12352 | 0.12162 | 0.124
[10 empty] | 3 | 0.052336 | 0.18523 | 0.18239 | 0.18595
|  |  | Исходные данные |  |  |  | Расчет |  |  | 4 | 0.069756 | 0.24689 | 0.2431 | 0.24785
|  | A1 | A2 | Ф2-Ф1, град |  | Амплитудное | Действующее | Ф1, град | Ф2, град | 5 | 0.087156 | 0.30847 | 0.30373 | 0.30967
| вариант1 | 0.23 | 3.43 | 72 |  | 3.5393 | 2.5026 | 3.726 | 75.726 | 6 | 0.10453 | 0.36995 | 0.36427 | 0.3714
[10 empty] | 7 | 0.12187 | 0.43133 | 0.42471 | 0.43301
| вариант2 | 0.23 | 2.23 | 36 |  | 3.4849 | 2.4642 | 3.7842 | 39.7842 | 8 | 0.13917 | 0.49257 | 0.48501 | 0.49449
[10 empty] | 9 | 0.15643 | 0.55366 | 0.54516 | 0.55582
| вариант3 | 2.23 | 3.43 | 36 |  | 3.5531 | 2.5124 | 38.8751 | 74.8751 | 10 | 0.17365 | 0.61459 | 0.60515 | 0.61699
[10 empty] | 11 | 0.19081 | 0.67532 | 0.66496 | 0.67796
[10 empty] | 12 | 0.20791 | 0.73585 | 0.72456 | 0.73873
[10 empty] | 13 | 0.22495 | 0.79616 | 0.78394 | 0.79927
[10 empty] | 14 | 0.24192 | 0.85623 | 0.84308 | 0.85957
[10 empty] | 15 | 0.25882 | 0.91603 | 0.90197 | 0.91961
[10 empty] | 16 | 0.27564 | 0.97555 | 0.96058 | 0.97936
[10 empty] | 17 | 0.29237 | 1.0348 | 1.0189 | 1.0388
[10 empty] | 18 | 0.30902 | 1.0937 | 1.0769 | 1.098
[10 empty] | 19 | 0.32557 | 1.1523 | 1.1346 | 1.1568
[10 empty] | 20 | 0.34202 | 1.2105 | 1.1919 | 1.2152
[10 empty] | 21 | 0.35837 | 1.2684 | 1.2489 | 1.2733
[10 empty] | 22 | 0.37461 | 1.3258 | 1.3055 | 1.331
[10 empty] | 23 | 0.39073 | 1.3829 | 1.3617 | 1.3883
[10 empty] | 24 | 0.40674 | 1.4395 | 1.4174 | 1.4452
[10 empty] | 25 | 0.42262 | 1.4958 | 1.4728 | 1.5016
[10 empty] | 26 | 0.43837 | 1.5515 | 1.5277 | 1.5576
[10 empty] | 27 | 0.45399 | 1.6068 | 1.5821 | 1.6131
[10 empty] | 28 | 0.46947 | 1.6616 | 1.6361 | 1.6681
[10 empty] | 29 | 0.48481 | 1.7159 | 1.6895 | 1.7226
[10 empty] | 30 | 0.5 | 1.7696 | 1.7425 | 1.7765
[10 empty] | 31 | 0.51504 | 1.8229 | 1.7949 | 1.83
[10 empty] | 32 | 0.52992 | 1.8755 | 1.8467 | 1.8828
[10 empty] | 33 | 0.54464 | 1.9276 | 1.898 | 1.9351
[10 empty] | 34 | 0.55919 | 1.9791 | 1.9487 | 1.9869
[10 empty] | 35 | 0.57358 | 2.03 | 1.9989 | 2.038
[10 empty] | 36 | 0.58779 | 2.0803 | 2.0484 | 2.0884
[10 empty] | 37 | 0.60182 | 2.13 | 2.0973 | 2.1383
[10 empty] | 38 | 0.61566 | 2.179 | 2.1455 | 2.1875
[10 empty] | 39 | 0.62932 | 2.2273 | 2.1931 | 2.236
[10 empty] | 40 | 0.64279 | 2.275 | 2.2401 | 2.2839
[10 empty] | 41 | 0.65606 | 2.322 | 2.2863 | 2.331
[10 empty] | 42 | 0.66913 | 2.3682 | 2.3319 | 2.3775
[10 empty] | 43 | 0.682 | 2.4138 | 2.3767 | 2.4232
[10 empty] | 44 | 0.69466 | 2.4586 | 2.4208 | 2.4682
[10 empty] | 45 | 0.70711 | 2.5026 | 2.4642 | 2.5124
[10 empty] | 46 | 0.71934 | 2.5459 | 2.5069 | 2.5559
[10 empty] | 47 | 0.73135 | 2.5885 | 2.5487 | 2.5986
[10 empty] | 48 | 0.74314 | 2.6302 | 2.5898 | 2.6405
[10 empty] | 49 | 0.75471 | 2.6711 | 2.6301 | 2.6815
[10 empty] | 50 | 0.76604 | 2.7112 | 2.6696 | 2.7218
[10 empty] | 51 | 0.77715 | 2.7505 | 2.7083 | 2.7613
[10 empty] | 52 | 0.78801 | 2.789 | 2.7462 | 2.7999
[10 empty] | 53 | 0.79864 | 2.8266 | 2.7832 | 2.8376
[10 empty] | 54 | 0.80902 | 2.8633 | 2.8194 | 2.8745
[10 empty] | 55 | 0.81915 | 2.8992 | 2.8547 | 2.9105
[10 empty] | 56 | 0.82904 | 2.9342 | 2.8891 | 2.9456
[10 empty] | 57 | 0.83867 | 2.9683 | 2.9227 | 2.9799
[10 empty] | 58 | 0.84805 | 3.0015 | 2.9554 | 3.0132
[10 empty] | 59 | 0.85717 | 3.0337 | 2.9872 | 3.0456
[10 empty] | 60 | 0.86603 | 3.0651 | 3.018 | 3.0771
[10 empty] | 61 | 0.87462 | 3.0955 | 3.048 | 3.1076
[10 empty] | 62 | 0.88295 | 3.125 | 3.077 | 3.1372
[10 empty] | 63 | 0.89101 | 3.1535 | 3.1051 | 3.1658
[10 empty] | 64 | 0.89879 | 3.1811 | 3.1322 | 3.1935
[10 empty] | 65 | 0.90631 | 3.2077 | 3.1584 | 3.2202
[10 empty] | 66 | 0.91355 | 3.2333 | 3.1836 | 3.2459
[10 empty] | 67 | 0.9205 | 3.2579 | 3.2079 | 3.2706
[10 empty] | 68 | 0.92718 | 3.2815 | 3.2312 | 3.2944
[10 empty] | 69 | 0.93358 | 3.3042 | 3.2535 | 3.3171
[10 empty] | 70 | 0.93969 | 3.3258 | 3.2748 | 3.3388
[10 empty] | 71 | 0.94552 | 3.3464 | 3.2951 | 3.3595
[10 empty] | 72 | 0.95106 | 3.366 | 3.3144 | 3.3792
[10 empty] | 73 | 0.9563 | 3.3846 | 3.3327 | 3.3978
[10 empty] | 74 | 0.96126 | 3.4022 | 3.3499 | 3.4154
[10 empty] | 75 | 0.96593 | 3.4187 | 3.3662 | 3.432
[10 empty] | 76 | 0.9703 | 3.4341 | 3.3814 | 3.4475
[10 empty] | 77 | 0.97437 | 3.4486 | 3.3956 | 3.462
[10 empty] | 78 | 0.97815 | 3.4619 | 3.4088 | 3.4754
[10 empty] | 79 | 0.98163 | 3.4742 | 3.4209 | 3.4878
[10 empty] | 80 | 0.98481 | 3.4855 | 3.432 | 3.4991
[10 empty] | 81 | 0.98769 | 3.4957 | 3.442 | 3.5093
[10 empty] | 82 | 0.99027 | 3.5048 | 3.451 | 3.5185
[10 empty] | 83 | 0.99255 | 3.5129 | 3.459 | 3.5266
[10 empty] | 84 | 0.99452 | 3.5199 | 3.4658 | 3.5336
[10 empty] | 85 | 0.99619 | 3.5258 | 3.4717 | 3.5396
[10 empty] | 86 | 0.99756 | 3.5306 | 3.4764 | 3.5444
[10 empty] | 87 | 0.99863 | 3.5344 | 3.4802 | 3.5482
[10 empty] | 88 | 0.99939 | 3.5371 | 3.4828 | 3.5509
[10 empty] | 89 | 0.99985 | 3.5387 | 3.4844 | 3.5525
[10 empty] | 90 | 1 | 3.5393 | 3.4849 | 3.5531
[10 empty] | 91 | 0.99985 | 3.5387 | 3.4844 | 3.5525
[10 empty] | 92 | 0.99939 | 3.5371 | 3.4828 | 3.5509
[10 empty] | 93 | 0.99863 | 3.5344 | 3.4802 | 3.5482
[10 empty] | 94 | 0.99756 | 3.5306 | 3.4764 | 3.5444
[10 empty] | 95 | 0.99619 | 3.5258 | 3.4717 | 3.5396
[10 empty] | 96 | 0.99452 | 3.5199 | 3.4658 | 3.5336
[10 empty] | 97 | 0.99255 | 3.5129 | 3.459 | 3.5266
[10 empty] | 98 | 0.99027 | 3.5048 | 3.451 | 3.5185
[10 empty] | 99 | 0.98769 | 3.4957 | 3.442 | 3.5093
[10 empty] | 100 | 0.98481 | 3.4855 | 3.432 | 3.4991
[10 empty] | 101 | 0.98163 | 3.4742 | 3.4209 | 3.4878
[10 empty] | 102 | 0.97815 | 3.4619 | 3.4088 | 3.4754
[10 empty] | 103 | 0.97437 | 3.4486 | 3.3956 | 3.462
[10 empty] | 104 | 0.9703 | 3.4341 | 3.3814 | 3.4475
[10 empty] | 105 | 0.96593 | 3.4187 | 3.3662 | 3.432
[10 empty] | 106 | 0.96126 | 3.4022 | 3.3499 | 3.4154
[10 empty] | 107 | 0.9563 | 3.3846 | 3.3327 | 3.3978
[10 empty] | 108 | 0.95106 | 3.366 | 3.3144 | 3.3792
[10 empty] | 109 | 0.94552 | 3.3464 | 3.2951 | 3.3595
[10 empty] | 110 | 0.93969 | 3.3258 | 3.2748 | 3.3388
[10 empty] | 111 | 0.93358 | 3.3042 | 3.2535 | 3.3171
[10 empty] | 112 | 0.92718 | 3.2815 | 3.2312 | 3.2944
[10 empty] | 113 | 0.9205 | 3.2579 | 3.2079 | 3.2706
[10 empty] | 114 | 0.91355 | 3.2333 | 3.1836 | 3.2459
[10 empty] | 115 | 0.90631 | 3.2077 | 3.1584 | 3.2202
[10 empty] | 116 | 0.89879 | 3.1811 | 3.1322 | 3.1935
[10 empty] | 117 | 0.89101 | 3.1535 | 3.1051 | 3.1658
[10 empty] | 118 | 0.88295 | 3.125 | 3.077 | 3.1372
[10 empty] | 119 | 0.87462 | 3.0955 | 3.048 | 3.1076
[10 empty] | 120 | 0.86603 | 3.0651 | 3.018 | 3.0771
[10 empty] | 121 | 0.85717 | 3.0337 | 2.9872 | 3.0456
[10 empty] | 122 | 0.84805 | 3.0015 | 2.9554 | 3.0132
[10 empty] | 123 | 0.83867 | 2.9683 | 2.9227 | 2.9799
[10 empty] | 124 | 0.82904 | 2.9342 | 2.8891 | 2.9456
[10 empty] | 125 | 0.81915 | 2.8992 | 2.8547 | 2.9105
[10 empty] | 126 | 0.80902 | 2.8633 | 2.8194 | 2.8745
[10 empty] | 127 | 0.79864 | 2.8266 | 2.7832 | 2.8376
[10 empty] | 128 | 0.78801 | 2.789 | 2.7462 | 2.7999
[10 empty] | 129 | 0.77715 | 2.7505 | 2.7083 | 2.7613
[10 empty] | 130 | 0.76604 | 2.7112 | 2.6696 | 2.7218
[10 empty] | 131 | 0.75471 | 2.6711 | 2.6301 | 2.6815
[10 empty] | 132 | 0.74314 | 2.6302 | 2.5898 | 2.6405
[10 empty] | 133 | 0.73135 | 2.5885 | 2.5487 | 2.5986
[10 empty] | 134 | 0.71934 | 2.5459 | 2.5069 | 2.5559
[10 empty] | 135 | 0.70711 | 2.5026 | 2.4642 | 2.5124
[10 empty] | 136 | 0.69466 | 2.4586 | 2.4208 | 2.4682
[10 empty] | 137 | 0.682 | 2.4138 | 2.3767 | 2.4232
[10 empty] | 138 | 0.66913 | 2.3682 | 2.3319 | 2.3775
[10 empty] | 139 | 0.65606 | 2.322 | 2.2863 | 2.331
[10 empty] | 140 | 0.64279 | 2.275 | 2.2401 | 2.2839
[10 empty] | 141 | 0.62932 | 2.2273 | 2.1931 | 2.236
[10 empty] | 142 | 0.61566 | 2.179 | 2.1455 | 2.1875
[10 empty] | 143 | 0.60182 | 2.13 | 2.0973 | 2.1383
[10 empty] | 144 | 0.58779 | 2.0803 | 2.0484 | 2.0884
[10 empty] | 145 | 0.57358 | 2.03 | 1.9989 | 2.038
[10 empty] | 146 | 0.55919 | 1.9791 | 1.9487 | 1.9869
[10 empty] | 147 | 0.54464 | 1.9276 | 1.898 | 1.9351
[10 empty] | 148 | 0.52992 | 1.8755 | 1.8467 | 1.8828
[10 empty] | 149 | 0.51504 | 1.8229 | 1.7949 | 1.83
[10 empty] | 150 | 0.5 | 1.7696 | 1.7425 | 1.7765
[10 empty] | 151 | 0.48481 | 1.7159 | 1.6895 | 1.7226
[10 empty] | 152 | 0.46947 | 1.6616 | 1.6361 | 1.6681
[10 empty] | 153 | 0.45399 | 1.6068 | 1.5821 | 1.6131
[10 empty] | 154 | 0.43837 | 1.5515 | 1.5277 | 1.5576
[10 empty] | 155 | 0.42262 | 1.4958 | 1.4728 | 1.5016
[10 empty] | 156 | 0.40674 | 1.4395 | 1.4174 | 1.4452
[10 empty] | 157 | 0.39073 | 1.3829 | 1.3617 | 1.3883
[10 empty] | 158 | 0.37461 | 1.3258 | 1.3055 | 1.331
[10 empty] | 159 | 0.35837 | 1.2684 | 1.2489 | 1.2733
[10 empty] | 160 | 0.34202 | 1.2105 | 1.1919 | 1.2152
[10 empty] | 161 | 0.32557 | 1.1523 | 1.1346 | 1.1568
[10 empty] | 162 | 0.30902 | 1.0937 | 1.0769 | 1.098
[10 empty] | 163 | 0.29237 | 1.0348 | 1.0189 | 1.0388
[10 empty] | 164 | 0.27564 | 0.97555 | 0.96058 | 0.97936
[10 empty] | 165 | 0.25882 | 0.91603 | 0.90197 | 0.91961
[10 empty] | 166 | 0.24192 | 0.85623 | 0.84308 | 0.85957
[10 empty] | 167 | 0.22495 | 0.79616 | 0.78394 | 0.79927
[10 empty] | 168 | 0.20791 | 0.73585 | 0.72456 | 0.73873
[10 empty] | 169 | 0.19081 | 0.67532 | 0.66496 | 0.67796
[10 empty] | 170 | 0.17365 | 0.61459 | 0.60515 | 0.61699
[10 empty] | 171 | 0.15643 | 0.55366 | 0.54516 | 0.55582
[10 empty] | 172 | 0.13917 | 0.49257 | 0.48501 | 0.49449
[10 empty] | 173 | 0.12187 | 0.43133 | 0.42471 | 0.43301
[10 empty] | 174 | 0.10453 | 0.36995 | 0.36427 | 0.3714
[10 empty] | 175 | 0.087156 | 0.30847 | 0.30373 | 0.30967
[10 empty] | 176 | 0.069756 | 0.24689 | 0.2431 | 0.24785
[10 empty] | 177 | 0.052336 | 0.18523 | 0.18239 | 0.18595
[10 empty] | 178 | 0.034899 | 0.12352 | 0.12162 | 0.124
[10 empty] | 179 | 0.017452 | 0.061769 | 0.06082 | 0.06201
[10 empty] | 180 | 1.2246e-16 | 4.3343e-16 | 4.2678e-16 | 4.3513e-16
[10 empty] | 181 | -0.017452 | -0.061769 | -0.06082 | -0.06201
[10 empty] | 182 | -0.034899 | -0.12352 | -0.12162 | -0.124
[10 empty] | 183 | -0.052336 | -0.18523 | -0.18239 | -0.18595
[10 empty] | 184 | -0.069756 | -0.24689 | -0.2431 | -0.24785
[10 empty] | 185 | -0.087156 | -0.30847 | -0.30373 | -0.30967
[10 empty] | 186 | -0.10453 | -0.36995 | -0.36427 | -0.3714
[10 empty] | 187 | -0.12187 | -0.43133 | -0.42471 | -0.43301
[10 empty] | 188 | -0.13917 | -0.49257 | -0.48501 | -0.49449
[10 empty] | 189 | -0.15643 | -0.55366 | -0.54516 | -0.55582
[10 empty] | 190 | -0.17365 | -0.61459 | -0.60515 | -0.61699
[10 empty] | 191 | -0.19081 | -0.67532 | -0.66496 | -0.67796
[10 empty] | 192 | -0.20791 | -0.73585 | -0.72456 | -0.73873
[10 empty] | 193 | -0.22495 | -0.79616 | -0.78394 | -0.79927
[10 empty] | 194 | -0.24192 | -0.85623 | -0.84308 | -0.85957
[10 empty] | 195 | -0.25882 | -0.91603 | -0.90197 | -0.91961
[10 empty] | 196 | -0.27564 | -0.97555 | -0.96058 | -0.97936
[10 empty] | 197 | -0.29237 | -1.0348 | -1.0189 | -1.0388
[10 empty] | 198 | -0.30902 | -1.0937 | -1.0769 | -1.098
[10 empty] | 199 | -0.32557 | -1.1523 | -1.1346 | -1.1568
[10 empty] | 200 | -0.34202 | -1.2105 | -1.1919 | -1.2152
[10 empty] | 201 | -0.35837 | -1.2684 | -1.2489 | -1.2733
[10 empty] | 202 | -0.37461 | -1.3258 | -1.3055 | -1.331
[10 empty] | 203 | -0.39073 | -1.3829 | -1.3617 | -1.3883
[10 empty] | 204 | -0.40674 | -1.4395 | -1.4174 | -1.4452
[10 empty] | 205 | -0.42262 | -1.4958 | -1.4728 | -1.5016
[10 empty] | 206 | -0.43837 | -1.5515 | -1.5277 | -1.5576
[10 empty] | 207 | -0.45399 | -1.6068 | -1.5821 | -1.6131
[10 empty] | 208 | -0.46947 | -1.6616 | -1.6361 | -1.6681
[10 empty] | 209 | -0.48481 | -1.7159 | -1.6895 | -1.7226
[10 empty] | 210 | -0.5 | -1.7696 | -1.7425 | -1.7765
[10 empty] | 211 | -0.51504 | -1.8229 | -1.7949 | -1.83
[10 empty] | 212 | -0.52992 | -1.8755 | -1.8467 | -1.8828
[10 empty] | 213 | -0.54464 | -1.9276 | -1.898 | -1.9351
[10 empty] | 214 | -0.55919 | -1.9791 | -1.9487 | -1.9869
[10 empty] | 215 | -0.57358 | -2.03 | -1.9989 | -2.038
[10 empty] | 216 | -0.58779 | -2.0803 | -2.0484 | -2.0884
[10 empty] | 217 | -0.60182 | -2.13 | -2.0973 | -2.1383
[10 empty] | 218 | -0.61566 | -2.179 | -2.1455 | -2.1875
[10 empty] | 219 | -0.62932 | -2.2273 | -2.1931 | -2.236
[10 empty] | 220 | -0.64279 | -2.275 | -2.2401 | -2.2839
[10 empty] | 221 | -0.65606 | -2.322 | -2.2863 | -2.331
[10 empty] | 222 | -0.66913 | -2.3682 | -2.3319 | -2.3775
[10 empty] | 223 | -0.682 | -2.4138 | -2.3767 | -2.4232
[10 empty] | 224 | -0.69466 | -2.4586 | -2.4208 | -2.4682
[10 empty] | 225 | -0.70711 | -2.5026 | -2.4642 | -2.5124
[10 empty] | 226 | -0.71934 | -2.5459 | -2.5069 | -2.5559
[10 empty] | 227 | -0.73135 | -2.5885 | -2.5487 | -2.5986
[10 empty] | 228 | -0.74314 | -2.6302 | -2.5898 | -2.6405
[10 empty] | 229 | -0.75471 | -2.6711 | -2.6301 | -2.6815
[10 empty] | 230 | -0.76604 | -2.7112 | -2.6696 | -2.7218
[10 empty] | 231 | -0.77715 | -2.7505 | -2.7083 | -2.7613
[10 empty] | 232 | -0.78801 | -2.789 | -2.7462 | -2.7999
[10 empty] | 233 | -0.79864 | -2.8266 | -2.7832 | -2.8376
[10 empty] | 234 | -0.80902 | -2.8633 | -2.8194 | -2.8745
[10 empty] | 235 | -0.81915 | -2.8992 | -2.8547 | -2.9105
[10 empty] | 236 | -0.82904 | -2.9342 | -2.8891 | -2.9456
[10 empty] | 237 | -0.83867 | -2.9683 | -2.9227 | -2.9799
[10 empty] | 238 | -0.84805 | -3.0015 | -2.9554 | -3.0132
[10 empty] | 239 | -0.85717 | -3.0337 | -2.9872 | -3.0456
[10 empty] | 240 | -0.86603 | -3.0651 | -3.018 | -3.0771
[10 empty] | 241 | -0.87462 | -3.0955 | -3.048 | -3.1076
[10 empty] | 242 | -0.88295 | -3.125 | -3.077 | -3.1372
[10 empty] | 243 | -0.89101 | -3.1535 | -3.1051 | -3.1658
[10 empty] | 244 | -0.89879 | -3.1811 | -3.1322 | -3.1935
[10 empty] | 245 | -0.90631 | -3.2077 | -3.1584 | -3.2202
[10 empty] | 246 | -0.91355 | -3.2333 | -3.1836 | -3.2459
[10 empty] | 247 | -0.9205 | -3.2579 | -3.2079 | -3.2706
[10 empty] | 248 | -0.92718 | -3.2815 | -3.2312 | -3.2944
[10 empty] | 249 | -0.93358 | -3.3042 | -3.2535 | -3.3171
[10 empty] | 250 | -0.93969 | -3.3258 | -3.2748 | -3.3388
[10 empty] | 251 | -0.94552 | -3.3464 | -3.2951 | -3.3595
[10 empty] | 252 | -0.95106 | -3.366 | -3.3144 | -3.3792
[10 empty] | 253 | -0.9563 | -3.3846 | -3.3327 | -3.3978
[10 empty] | 254 | -0.96126 | -3.4022 | -3.3499 | -3.4154
[10 empty] | 255 | -0.96593 | -3.4187 | -3.3662 | -3.432
[10 empty] | 256 | -0.9703 | -3.4341 | -3.3814 | -3.4475
[10 empty] | 257 | -0.97437 | -3.4486 | -3.3956 | -3.462
[10 empty] | 258 | -0.97815 | -3.4619 | -3.4088 | -3.4754
[10 empty] | 259 | -0.98163 | -3.4742 | -3.4209 | -3.4878
[10 empty] | 260 | -0.98481 | -3.4855 | -3.432 | -3.4991
[10 empty] | 261 | -0.98769 | -3.4957 | -3.442 | -3.5093
[10 empty] | 262 | -0.99027 | -3.5048 | -3.451 | -3.5185
[10 empty] | 263 | -0.99255 | -3.5129 | -3.459 | -3.5266
[10 empty] | 264 | -0.99452 | -3.5199 | -3.4658 | -3.5336
[10 empty] | 265 | -0.99619 | -3.5258 | -3.4717 | -3.5396
[10 empty] | 266 | -0.99756 | -3.5306 | -3.4764 | -3.5444
[10 empty] | 267 | -0.99863 | -3.5344 | -3.4802 | -3.5482
[10 empty] | 268 | -0.99939 | -3.5371 | -3.4828 | -3.5509
[10 empty] | 269 | -0.99985 | -3.5387 | -3.4844 | -3.5525
[10 empty] | 270 | -1 | -3.5393 | -3.4849 | -3.5531
[10 empty] | 271 | -0.99985 | -3.5387 | -3.4844 | -3.5525
[10 empty] | 272 | -0.99939 | -3.5371 | -3.4828 | -3.5509
[10 empty] | 273 | -0.99863 | -3.5344 | -3.4802 | -3.5482
[10 empty] | 274 | -0.99756 | -3.5306 | -3.4764 | -3.5444
[10 empty] | 275 | -0.99619 | -3.5258 | -3.4717 | -3.5396
[10 empty] | 276 | -0.99452 | -3.5199 | -3.4658 | -3.5336
[10 empty] | 277 | -0.99255 | -3.5129 | -3.459 | -3.5266
[10 empty] | 278 | -0.99027 | -3.5048 | -3.451 | -3.5185
[10 empty] | 279 | -0.98769 | -3.4957 | -3.442 | -3.5093
[10 empty] | 280 | -0.98481 | -3.4855 | -3.432 | -3.4991
[10 empty] | 281 | -0.98163 | -3.4742 | -3.4209 | -3.4878
[10 empty] | 282 | -0.97815 | -3.4619 | -3.4088 | -3.4754
[10 empty] | 283 | -0.97437 | -3.4486 | -3.3956 | -3.462
[10 empty] | 284 | -0.9703 | -3.4341 | -3.3814 | -3.4475
[10 empty] | 285 | -0.96593 | -3.4187 | -3.3662 | -3.432
[10 empty] | 286 | -0.96126 | -3.4022 | -3.3499 | -3.4154
[10 empty] | 287 | -0.9563 | -3.3846 | -3.3327 | -3.3978
[10 empty] | 288 | -0.95106 | -3.366 | -3.3144 | -3.3792
[10 empty] | 289 | -0.94552 | -3.3464 | -3.2951 | -3.3595
[10 empty] | 290 | -0.93969 | -3.3258 | -3.2748 | -3.3388
[10 empty] | 291 | -0.93358 | -3.3042 | -3.2535 | -3.3171
[10 empty] | 292 | -0.92718 | -3.2815 | -3.2312 | -3.2944
[10 empty] | 293 | -0.9205 | -3.2579 | -3.2079 | -3.2706
[10 empty] | 294 | -0.91355 | -3.2333 | -3.1836 | -3.2459
[10 empty] | 295 | -0.90631 | -3.2077 | -3.1584 | -3.2202
[10 empty] | 296 | -0.89879 | -3.1811 | -3.1322 | -3.1935
[10 empty] | 297 | -0.89101 | -3.1535 | -3.1051 | -3.1658
[10 empty] | 298 | -0.88295 | -3.125 | -3.077 | -3.1372
[10 empty] | 299 | -0.87462 | -3.0955 | -3.048 | -3.1076
[10 empty] | 300 | -0.86603 | -3.0651 | -3.018 | -3.0771
[10 empty] | 301 | -0.85717 | -3.0337 | -2.9872 | -3.0456
[10 empty] | 302 | -0.84805 | -3.0015 | -2.9554 | -3.0132
[10 empty] | 303 | -0.83867 | -2.9683 | -2.9227 | -2.9799
[10 empty] | 304 | -0.82904 | -2.9342 | -2.8891 | -2.9456
[10 empty] | 305 | -0.81915 | -2.8992 | -2.8547 | -2.9105
[10 empty] | 306 | -0.80902 | -2.8633 | -2.8194 | -2.8745
[10 empty] | 307 | -0.79864 | -2.8266 | -2.7832 | -2.8376
[10 empty] | 308 | -0.78801 | -2.789 | -2.7462 | -2.7999
[10 empty] | 309 | -0.77715 | -2.7505 | -2.7083 | -2.7613
[10 empty] | 310 | -0.76604 | -2.7112 | -2.6696 | -2.7218
[10 empty] | 311 | -0.75471 | -2.6711 | -2.6301 | -2.6815
[10 empty] | 312 | -0.74314 | -2.6302 | -2.5898 | -2.6405
[10 empty] | 313 | -0.73135 | -2.5885 | -2.5487 | -2.5986
[10 empty] | 314 | -0.71934 | -2.5459 | -2.5069 | -2.5559
[10 empty] | 315 | -0.70711 | -2.5026 | -2.4642 | -2.5124
[10 empty] | 316 | -0.69466 | -2.4586 | -2.4208 | -2.4682
[10 empty] | 317 | -0.682 | -2.4138 | -2.3767 | -2.4232
[10 empty] | 318 | -0.66913 | -2.3682 | -2.3319 | -2.3775
[10 empty] | 319 | -0.65606 | -2.322 | -2.2863 | -2.331
[10 empty] | 320 | -0.64279 | -2.275 | -2.2401 | -2.2839
[10 empty] | 321 | -0.62932 | -2.2273 | -2.1931 | -2.236
[10 empty] | 322 | -0.61566 | -2.179 | -2.1455 | -2.1875
[10 empty] | 323 | -0.60182 | -2.13 | -2.0973 | -2.1383
[10 empty] | 324 | -0.58779 | -2.0803 | -2.0484 | -2.0884
[10 empty] | 325 | -0.57358 | -2.03 | -1.9989 | -2.038
[10 empty] | 326 | -0.55919 | -1.9791 | -1.9487 | -1.9869
[10 empty] | 327 | -0.54464 | -1.9276 | -1.898 | -1.9351
[10 empty] | 328 | -0.52992 | -1.8755 | -1.8467 | -1.8828
[10 empty] | 329 | -0.51504 | -1.8229 | -1.7949 | -1.83
[10 empty] | 330 | -0.5 | -1.7696 | -1.7425 | -1.7765
[10 empty] | 331 | -0.48481 | -1.7159 | -1.6895 | -1.7226
[10 empty] | 332 | -0.46947 | -1.6616 | -1.6361 | -1.6681
[10 empty] | 333 | -0.45399 | -1.6068 | -1.5821 | -1.6131
[10 empty] | 334 | -0.43837 | -1.5515 | -1.5277 | -1.5576
[10 empty] | 335 | -0.42262 | -1.4958 | -1.4728 | -1.5016
[10 empty] | 336 | -0.40674 | -1.4395 | -1.4174 | -1.4452
[10 empty] | 337 | -0.39073 | -1.3829 | -1.3617 | -1.3883
[10 empty] | 338 | -0.37461 | -1.3258 | -1.3055 | -1.331
[10 empty] | 339 | -0.35837 | -1.2684 | -1.2489 | -1.2733
[10 empty] | 340 | -0.34202 | -1.2105 | -1.1919 | -1.2152
[10 empty] | 341 | -0.32557 | -1.1523 | -1.1346 | -1.1568
[10 empty] | 342 | -0.30902 | -1.0937 | -1.0769 | -1.098
[10 empty] | 343 | -0.29237 | -1.0348 | -1.0189 | -1.0388
[10 empty] | 344 | -0.27564 | -0.97555 | -0.96058 | -0.97936
[10 empty] | 345 | -0.25882 | -0.91603 | -0.90197 | -0.91961
[10 empty] | 346 | -0.24192 | -0.85623 | -0.84308 | -0.85957
[10 empty] | 347 | -0.22495 | -0.79616 | -0.78394 | -0.79927
[10 empty] | 348 | -0.20791 | -0.73585 | -0.72456 | -0.73873
[10 empty] | 349 | -0.19081 | -0.67532 | -0.66496 | -0.67796
[10 empty] | 350 | -0.17365 | -0.61459 | -0.60515 | -0.61699
[10 empty] | 351 | -0.15643 | -0.55366 | -0.54516 | -0.55582
[10 empty] | 352 | -0.13917 | -0.49257 | -0.48501 | -0.49449
[10 empty] | 353 | -0.12187 | -0.43133 | -0.42471 | -0.43301
[10 empty] | 354 | -0.10453 | -0.36995 | -0.36427 | -0.3714
[10 empty] | 355 | -0.087156 | -0.30847 | -0.30373 | -0.30967
[10 empty] | 356 | -0.069756 | -0.24689 | -0.2431 | -0.24785
[10 empty] | 357 | -0.052336 | -0.18523 | -0.18239 | -0.18595
[10 empty] | 358 | -0.034899 | -0.12352 | -0.12162 | -0.124
[10 empty] | 359 | -0.017452 | -0.061769 | -0.06082 | -0.06201
[10 empty] | 360 | -2.4493e-16 | -8.6687e-16 | -8.5356e-16 | -8.7025e-16

## По ВРЕМЕНИ
Восстановление синусоиды по двум точкам из неискаженного участка | [10 empty] | ось Х | sin X | вариант1 | вариант2 | вариант3
(наличие апериодики не вычисляется, и будет вносить погрешность) | [5 empty] | 0 градусов - в данном расчете это переход через 0 в сторону увеличения данной синусоиды | [5 empty] | 1 | 3.5393 | 3.4849 | 3.5531
А1 - величина первой точки, А2 - величина второй точки | [5 empty] | не путать с углами между фазами токов или напряжений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1 - время первой точки, в миллисекундах | [6 empty] | Ф1 - угол для первой точки для данной синусоиды |  |  |  | 1 | 0.017452 | 0.061769 | 0.06082 | 0.06201
T2 - время второй точки, в миллисекундах | [6 empty] | Ф2 - угол для первой точки для данной синусоиды |  |  |  | 2 | 0.034899 | 0.12352 | 0.12162 | 0.124
Для расчета важно время Т2-Т1 | [10 empty] | 3 | 0.052336 | 0.18523 | 0.18239 | 0.18595
|  |  | Исходные данные |  |  |  |  | Расчет |  |  | 4 | 0.069756 | 0.24689 | 0.2431 | 0.24785
|  | A1 | A2 | T1, мс | T2, мс | Ф2-Ф1 | Амплитудное | Действующее | Ф1, град | Ф2, град | 5 | 0.087156 | 0.30847 | 0.30373 | 0.30967
| вариант1 | 0.23 | 3.43 | 0 | 4 | 72 | 3.5393 | 2.5026 | 3.726 | 75.726 | 6 | 0.10453 | 0.36995 | 0.36427 | 0.3714
[11 empty] | 7 | 0.12187 | 0.43133 | 0.42471 | 0.43301
| вариант2 | 0.23 | 2.23 | 0 | 2 | 36 | 3.4849 | 2.4642 | 3.7842 | 39.7842 | 8 | 0.13917 | 0.49257 | 0.48501 | 0.49449
[11 empty] | 9 | 0.15643 | 0.55366 | 0.54516 | 0.55582
| вариант3 | 2.23 | 3.43 | 2 | 4 | 36 | 3.5531 | 2.5124 | 38.8751 | 74.8751 | 10 | 0.17365 | 0.61459 | 0.60515 | 0.61699
[11 empty] | 11 | 0.19081 | 0.67532 | 0.66496 | 0.67796
[11 empty] | 12 | 0.20791 | 0.73585 | 0.72456 | 0.73873
[11 empty] | 13 | 0.22495 | 0.79616 | 0.78394 | 0.79927
[11 empty] | 14 | 0.24192 | 0.85623 | 0.84308 | 0.85957
[11 empty] | 15 | 0.25882 | 0.91603 | 0.90197 | 0.91961
[11 empty] | 16 | 0.27564 | 0.97555 | 0.96058 | 0.97936
[11 empty] | 17 | 0.29237 | 1.0348 | 1.0189 | 1.0388
[11 empty] | 18 | 0.30902 | 1.0937 | 1.0769 | 1.098
[11 empty] | 19 | 0.32557 | 1.1523 | 1.1346 | 1.1568
[11 empty] | 20 | 0.34202 | 1.2105 | 1.1919 | 1.2152
[11 empty] | 21 | 0.35837 | 1.2684 | 1.2489 | 1.2733
[11 empty] | 22 | 0.37461 | 1.3258 | 1.3055 | 1.331
[11 empty] | 23 | 0.39073 | 1.3829 | 1.3617 | 1.3883
[11 empty] | 24 | 0.40674 | 1.4395 | 1.4174 | 1.4452
[11 empty] | 25 | 0.42262 | 1.4958 | 1.4728 | 1.5016
[11 empty] | 26 | 0.43837 | 1.5515 | 1.5277 | 1.5576
[11 empty] | 27 | 0.45399 | 1.6068 | 1.5821 | 1.6131
[11 empty] | 28 | 0.46947 | 1.6616 | 1.6361 | 1.6681
[11 empty] | 29 | 0.48481 | 1.7159 | 1.6895 | 1.7226
[11 empty] | 30 | 0.5 | 1.7696 | 1.7425 | 1.7765
[11 empty] | 31 | 0.51504 | 1.8229 | 1.7949 | 1.83
[11 empty] | 32 | 0.52992 | 1.8755 | 1.8467 | 1.8828
[11 empty] | 33 | 0.54464 | 1.9276 | 1.898 | 1.9351
[11 empty] | 34 | 0.55919 | 1.9791 | 1.9487 | 1.9869
[11 empty] | 35 | 0.57358 | 2.03 | 1.9989 | 2.038
[11 empty] | 36 | 0.58779 | 2.0803 | 2.0484 | 2.0884
[11 empty] | 37 | 0.60182 | 2.13 | 2.0973 | 2.1383
[11 empty] | 38 | 0.61566 | 2.179 | 2.1455 | 2.1875
[11 empty] | 39 | 0.62932 | 2.2273 | 2.1931 | 2.236
[11 empty] | 40 | 0.64279 | 2.275 | 2.2401 | 2.2839
[11 empty] | 41 | 0.65606 | 2.322 | 2.2863 | 2.331
[11 empty] | 42 | 0.66913 | 2.3682 | 2.3319 | 2.3775
[11 empty] | 43 | 0.682 | 2.4138 | 2.3767 | 2.4232
[11 empty] | 44 | 0.69466 | 2.4586 | 2.4208 | 2.4682
[11 empty] | 45 | 0.70711 | 2.5026 | 2.4642 | 2.5124
[11 empty] | 46 | 0.71934 | 2.5459 | 2.5069 | 2.5559
[11 empty] | 47 | 0.73135 | 2.5885 | 2.5487 | 2.5986
[11 empty] | 48 | 0.74314 | 2.6302 | 2.5898 | 2.6405
[11 empty] | 49 | 0.75471 | 2.6711 | 2.6301 | 2.6815
[11 empty] | 50 | 0.76604 | 2.7112 | 2.6696 | 2.7218
[11 empty] | 51 | 0.77715 | 2.7505 | 2.7083 | 2.7613
[11 empty] | 52 | 0.78801 | 2.789 | 2.7462 | 2.7999
[11 empty] | 53 | 0.79864 | 2.8266 | 2.7832 | 2.8376
[11 empty] | 54 | 0.80902 | 2.8633 | 2.8194 | 2.8745
[11 empty] | 55 | 0.81915 | 2.8992 | 2.8547 | 2.9105
[11 empty] | 56 | 0.82904 | 2.9342 | 2.8891 | 2.9456
[11 empty] | 57 | 0.83867 | 2.9683 | 2.9227 | 2.9799
[11 empty] | 58 | 0.84805 | 3.0015 | 2.9554 | 3.0132
[11 empty] | 59 | 0.85717 | 3.0337 | 2.9872 | 3.0456
[11 empty] | 60 | 0.86603 | 3.0651 | 3.018 | 3.0771
[11 empty] | 61 | 0.87462 | 3.0955 | 3.048 | 3.1076
[11 empty] | 62 | 0.88295 | 3.125 | 3.077 | 3.1372
[11 empty] | 63 | 0.89101 | 3.1535 | 3.1051 | 3.1658
[11 empty] | 64 | 0.89879 | 3.1811 | 3.1322 | 3.1935
[11 empty] | 65 | 0.90631 | 3.2077 | 3.1584 | 3.2202
[11 empty] | 66 | 0.91355 | 3.2333 | 3.1836 | 3.2459
[11 empty] | 67 | 0.9205 | 3.2579 | 3.2079 | 3.2706
[11 empty] | 68 | 0.92718 | 3.2815 | 3.2312 | 3.2944
[11 empty] | 69 | 0.93358 | 3.3042 | 3.2535 | 3.3171
[11 empty] | 70 | 0.93969 | 3.3258 | 3.2748 | 3.3388
[11 empty] | 71 | 0.94552 | 3.3464 | 3.2951 | 3.3595
[11 empty] | 72 | 0.95106 | 3.366 | 3.3144 | 3.3792
[11 empty] | 73 | 0.9563 | 3.3846 | 3.3327 | 3.3978
[11 empty] | 74 | 0.96126 | 3.4022 | 3.3499 | 3.4154
[11 empty] | 75 | 0.96593 | 3.4187 | 3.3662 | 3.432
[11 empty] | 76 | 0.9703 | 3.4341 | 3.3814 | 3.4475
[11 empty] | 77 | 0.97437 | 3.4486 | 3.3956 | 3.462
[11 empty] | 78 | 0.97815 | 3.4619 | 3.4088 | 3.4754
[11 empty] | 79 | 0.98163 | 3.4742 | 3.4209 | 3.4878
[11 empty] | 80 | 0.98481 | 3.4855 | 3.432 | 3.4991
[11 empty] | 81 | 0.98769 | 3.4957 | 3.442 | 3.5093
[11 empty] | 82 | 0.99027 | 3.5048 | 3.451 | 3.5185
[11 empty] | 83 | 0.99255 | 3.5129 | 3.459 | 3.5266
[11 empty] | 84 | 0.99452 | 3.5199 | 3.4658 | 3.5336
[11 empty] | 85 | 0.99619 | 3.5258 | 3.4717 | 3.5396
[11 empty] | 86 | 0.99756 | 3.5306 | 3.4764 | 3.5444
[11 empty] | 87 | 0.99863 | 3.5344 | 3.4802 | 3.5482
[11 empty] | 88 | 0.99939 | 3.5371 | 3.4828 | 3.5509
[11 empty] | 89 | 0.99985 | 3.5387 | 3.4844 | 3.5525
[11 empty] | 90 | 1 | 3.5393 | 3.4849 | 3.5531
[11 empty] | 91 | 0.99985 | 3.5387 | 3.4844 | 3.5525
[11 empty] | 92 | 0.99939 | 3.5371 | 3.4828 | 3.5509
[11 empty] | 93 | 0.99863 | 3.5344 | 3.4802 | 3.5482
[11 empty] | 94 | 0.99756 | 3.5306 | 3.4764 | 3.5444
[11 empty] | 95 | 0.99619 | 3.5258 | 3.4717 | 3.5396
[11 empty] | 96 | 0.99452 | 3.5199 | 3.4658 | 3.5336
[11 empty] | 97 | 0.99255 | 3.5129 | 3.459 | 3.5266
[11 empty] | 98 | 0.99027 | 3.5048 | 3.451 | 3.5185
[11 empty] | 99 | 0.98769 | 3.4957 | 3.442 | 3.5093
[11 empty] | 100 | 0.98481 | 3.4855 | 3.432 | 3.4991
[11 empty] | 101 | 0.98163 | 3.4742 | 3.4209 | 3.4878
[11 empty] | 102 | 0.97815 | 3.4619 | 3.4088 | 3.4754
[11 empty] | 103 | 0.97437 | 3.4486 | 3.3956 | 3.462
[11 empty] | 104 | 0.9703 | 3.4341 | 3.3814 | 3.4475
[11 empty] | 105 | 0.96593 | 3.4187 | 3.3662 | 3.432
[11 empty] | 106 | 0.96126 | 3.4022 | 3.3499 | 3.4154
[11 empty] | 107 | 0.9563 | 3.3846 | 3.3327 | 3.3978
[11 empty] | 108 | 0.95106 | 3.366 | 3.3144 | 3.3792
[11 empty] | 109 | 0.94552 | 3.3464 | 3.2951 | 3.3595
[11 empty] | 110 | 0.93969 | 3.3258 | 3.2748 | 3.3388
[11 empty] | 111 | 0.93358 | 3.3042 | 3.2535 | 3.3171
[11 empty] | 112 | 0.92718 | 3.2815 | 3.2312 | 3.2944
[11 empty] | 113 | 0.9205 | 3.2579 | 3.2079 | 3.2706
[11 empty] | 114 | 0.91355 | 3.2333 | 3.1836 | 3.2459
[11 empty] | 115 | 0.90631 | 3.2077 | 3.1584 | 3.2202
[11 empty] | 116 | 0.89879 | 3.1811 | 3.1322 | 3.1935
[11 empty] | 117 | 0.89101 | 3.1535 | 3.1051 | 3.1658
[11 empty] | 118 | 0.88295 | 3.125 | 3.077 | 3.1372
[11 empty] | 119 | 0.87462 | 3.0955 | 3.048 | 3.1076
[11 empty] | 120 | 0.86603 | 3.0651 | 3.018 | 3.0771
[11 empty] | 121 | 0.85717 | 3.0337 | 2.9872 | 3.0456
[11 empty] | 122 | 0.84805 | 3.0015 | 2.9554 | 3.0132
[11 empty] | 123 | 0.83867 | 2.9683 | 2.9227 | 2.9799
[11 empty] | 124 | 0.82904 | 2.9342 | 2.8891 | 2.9456
[11 empty] | 125 | 0.81915 | 2.8992 | 2.8547 | 2.9105
[11 empty] | 126 | 0.80902 | 2.8633 | 2.8194 | 2.8745
[11 empty] | 127 | 0.79864 | 2.8266 | 2.7832 | 2.8376
[11 empty] | 128 | 0.78801 | 2.789 | 2.7462 | 2.7999
[11 empty] | 129 | 0.77715 | 2.7505 | 2.7083 | 2.7613
[11 empty] | 130 | 0.76604 | 2.7112 | 2.6696 | 2.7218
[11 empty] | 131 | 0.75471 | 2.6711 | 2.6301 | 2.6815
[11 empty] | 132 | 0.74314 | 2.6302 | 2.5898 | 2.6405
[11 empty] | 133 | 0.73135 | 2.5885 | 2.5487 | 2.5986
[11 empty] | 134 | 0.71934 | 2.5459 | 2.5069 | 2.5559
[11 empty] | 135 | 0.70711 | 2.5026 | 2.4642 | 2.5124
[11 empty] | 136 | 0.69466 | 2.4586 | 2.4208 | 2.4682
[11 empty] | 137 | 0.682 | 2.4138 | 2.3767 | 2.4232
[11 empty] | 138 | 0.66913 | 2.3682 | 2.3319 | 2.3775
[11 empty] | 139 | 0.65606 | 2.322 | 2.2863 | 2.331
[11 empty] | 140 | 0.64279 | 2.275 | 2.2401 | 2.2839
[11 empty] | 141 | 0.62932 | 2.2273 | 2.1931 | 2.236
[11 empty] | 142 | 0.61566 | 2.179 | 2.1455 | 2.1875
[11 empty] | 143 | 0.60182 | 2.13 | 2.0973 | 2.1383
[11 empty] | 144 | 0.58779 | 2.0803 | 2.0484 | 2.0884
[11 empty] | 145 | 0.57358 | 2.03 | 1.9989 | 2.038
[11 empty] | 146 | 0.55919 | 1.9791 | 1.9487 | 1.9869
[11 empty] | 147 | 0.54464 | 1.9276 | 1.898 | 1.9351
[11 empty] | 148 | 0.52992 | 1.8755 | 1.8467 | 1.8828
[11 empty] | 149 | 0.51504 | 1.8229 | 1.7949 | 1.83
[11 empty] | 150 | 0.5 | 1.7696 | 1.7425 | 1.7765
[11 empty] | 151 | 0.48481 | 1.7159 | 1.6895 | 1.7226
[11 empty] | 152 | 0.46947 | 1.6616 | 1.6361 | 1.6681
[11 empty] | 153 | 0.45399 | 1.6068 | 1.5821 | 1.6131
[11 empty] | 154 | 0.43837 | 1.5515 | 1.5277 | 1.5576
[11 empty] | 155 | 0.42262 | 1.4958 | 1.4728 | 1.5016
[11 empty] | 156 | 0.40674 | 1.4395 | 1.4174 | 1.4452
[11 empty] | 157 | 0.39073 | 1.3829 | 1.3617 | 1.3883
[11 empty] | 158 | 0.37461 | 1.3258 | 1.3055 | 1.331
[11 empty] | 159 | 0.35837 | 1.2684 | 1.2489 | 1.2733
[11 empty] | 160 | 0.34202 | 1.2105 | 1.1919 | 1.2152
[11 empty] | 161 | 0.32557 | 1.1523 | 1.1346 | 1.1568
[11 empty] | 162 | 0.30902 | 1.0937 | 1.0769 | 1.098
[11 empty] | 163 | 0.29237 | 1.0348 | 1.0189 | 1.0388
[11 empty] | 164 | 0.27564 | 0.97555 | 0.96058 | 0.97936
[11 empty] | 165 | 0.25882 | 0.91603 | 0.90197 | 0.91961
[11 empty] | 166 | 0.24192 | 0.85623 | 0.84308 | 0.85957
[11 empty] | 167 | 0.22495 | 0.79616 | 0.78394 | 0.79927
[11 empty] | 168 | 0.20791 | 0.73585 | 0.72456 | 0.73873
[11 empty] | 169 | 0.19081 | 0.67532 | 0.66496 | 0.67796
[11 empty] | 170 | 0.17365 | 0.61459 | 0.60515 | 0.61699
[11 empty] | 171 | 0.15643 | 0.55366 | 0.54516 | 0.55582
[11 empty] | 172 | 0.13917 | 0.49257 | 0.48501 | 0.49449
[11 empty] | 173 | 0.12187 | 0.43133 | 0.42471 | 0.43301
[11 empty] | 174 | 0.10453 | 0.36995 | 0.36427 | 0.3714
[11 empty] | 175 | 0.087156 | 0.30847 | 0.30373 | 0.30967
[11 empty] | 176 | 0.069756 | 0.24689 | 0.2431 | 0.24785
[11 empty] | 177 | 0.052336 | 0.18523 | 0.18239 | 0.18595
[11 empty] | 178 | 0.034899 | 0.12352 | 0.12162 | 0.124
[11 empty] | 179 | 0.017452 | 0.061769 | 0.06082 | 0.06201
[11 empty] | 180 | 1.2246e-16 | 4.3343e-16 | 4.2678e-16 | 4.3513e-16
[11 empty] | 181 | -0.017452 | -0.061769 | -0.06082 | -0.06201
[11 empty] | 182 | -0.034899 | -0.12352 | -0.12162 | -0.124
[11 empty] | 183 | -0.052336 | -0.18523 | -0.18239 | -0.18595
[11 empty] | 184 | -0.069756 | -0.24689 | -0.2431 | -0.24785
[11 empty] | 185 | -0.087156 | -0.30847 | -0.30373 | -0.30967
[11 empty] | 186 | -0.10453 | -0.36995 | -0.36427 | -0.3714
[11 empty] | 187 | -0.12187 | -0.43133 | -0.42471 | -0.43301
[11 empty] | 188 | -0.13917 | -0.49257 | -0.48501 | -0.49449
[11 empty] | 189 | -0.15643 | -0.55366 | -0.54516 | -0.55582
[11 empty] | 190 | -0.17365 | -0.61459 | -0.60515 | -0.61699
[11 empty] | 191 | -0.19081 | -0.67532 | -0.66496 | -0.67796
[11 empty] | 192 | -0.20791 | -0.73585 | -0.72456 | -0.73873
[11 empty] | 193 | -0.22495 | -0.79616 | -0.78394 | -0.79927
[11 empty] | 194 | -0.24192 | -0.85623 | -0.84308 | -0.85957
[11 empty] | 195 | -0.25882 | -0.91603 | -0.90197 | -0.91961
[11 empty] | 196 | -0.27564 | -0.97555 | -0.96058 | -0.97936
[11 empty] | 197 | -0.29237 | -1.0348 | -1.0189 | -1.0388
[11 empty] | 198 | -0.30902 | -1.0937 | -1.0769 | -1.098
[11 empty] | 199 | -0.32557 | -1.1523 | -1.1346 | -1.1568
[11 empty] | 200 | -0.34202 | -1.2105 | -1.1919 | -1.2152
[11 empty] | 201 | -0.35837 | -1.2684 | -1.2489 | -1.2733
[11 empty] | 202 | -0.37461 | -1.3258 | -1.3055 | -1.331
[11 empty] | 203 | -0.39073 | -1.3829 | -1.3617 | -1.3883
[11 empty] | 204 | -0.40674 | -1.4395 | -1.4174 | -1.4452
[11 empty] | 205 | -0.42262 | -1.4958 | -1.4728 | -1.5016
[11 empty] | 206 | -0.43837 | -1.5515 | -1.5277 | -1.5576
[11 empty] | 207 | -0.45399 | -1.6068 | -1.5821 | -1.6131
[11 empty] | 208 | -0.46947 | -1.6616 | -1.6361 | -1.6681
[11 empty] | 209 | -0.48481 | -1.7159 | -1.6895 | -1.7226
[11 empty] | 210 | -0.5 | -1.7696 | -1.7425 | -1.7765
[11 empty] | 211 | -0.51504 | -1.8229 | -1.7949 | -1.83
[11 empty] | 212 | -0.52992 | -1.8755 | -1.8467 | -1.8828
[11 empty] | 213 | -0.54464 | -1.9276 | -1.898 | -1.9351
[11 empty] | 214 | -0.55919 | -1.9791 | -1.9487 | -1.9869
[11 empty] | 215 | -0.57358 | -2.03 | -1.9989 | -2.038
[11 empty] | 216 | -0.58779 | -2.0803 | -2.0484 | -2.0884
[11 empty] | 217 | -0.60182 | -2.13 | -2.0973 | -2.1383
[11 empty] | 218 | -0.61566 | -2.179 | -2.1455 | -2.1875
[11 empty] | 219 | -0.62932 | -2.2273 | -2.1931 | -2.236
[11 empty] | 220 | -0.64279 | -2.275 | -2.2401 | -2.2839
[11 empty] | 221 | -0.65606 | -2.322 | -2.2863 | -2.331
[11 empty] | 222 | -0.66913 | -2.3682 | -2.3319 | -2.3775
[11 empty] | 223 | -0.682 | -2.4138 | -2.3767 | -2.4232
[11 empty] | 224 | -0.69466 | -2.4586 | -2.4208 | -2.4682
[11 empty] | 225 | -0.70711 | -2.5026 | -2.4642 | -2.5124
[11 empty] | 226 | -0.71934 | -2.5459 | -2.5069 | -2.5559
[11 empty] | 227 | -0.73135 | -2.5885 | -2.5487 | -2.5986
[11 empty] | 228 | -0.74314 | -2.6302 | -2.5898 | -2.6405
[11 empty] | 229 | -0.75471 | -2.6711 | -2.6301 | -2.6815
[11 empty] | 230 | -0.76604 | -2.7112 | -2.6696 | -2.7218
[11 empty] | 231 | -0.77715 | -2.7505 | -2.7083 | -2.7613
[11 empty] | 232 | -0.78801 | -2.789 | -2.7462 | -2.7999
[11 empty] | 233 | -0.79864 | -2.8266 | -2.7832 | -2.8376
[11 empty] | 234 | -0.80902 | -2.8633 | -2.8194 | -2.8745
[11 empty] | 235 | -0.81915 | -2.8992 | -2.8547 | -2.9105
[11 empty] | 236 | -0.82904 | -2.9342 | -2.8891 | -2.9456
[11 empty] | 237 | -0.83867 | -2.9683 | -2.9227 | -2.9799
[11 empty] | 238 | -0.84805 | -3.0015 | -2.9554 | -3.0132
[11 empty] | 239 | -0.85717 | -3.0337 | -2.9872 | -3.0456
[11 empty] | 240 | -0.86603 | -3.0651 | -3.018 | -3.0771
[11 empty] | 241 | -0.87462 | -3.0955 | -3.048 | -3.1076
[11 empty] | 242 | -0.88295 | -3.125 | -3.077 | -3.1372
[11 empty] | 243 | -0.89101 | -3.1535 | -3.1051 | -3.1658
[11 empty] | 244 | -0.89879 | -3.1811 | -3.1322 | -3.1935
[11 empty] | 245 | -0.90631 | -3.2077 | -3.1584 | -3.2202
[11 empty] | 246 | -0.91355 | -3.2333 | -3.1836 | -3.2459
[11 empty] | 247 | -0.9205 | -3.2579 | -3.2079 | -3.2706
[11 empty] | 248 | -0.92718 | -3.2815 | -3.2312 | -3.2944
[11 empty] | 249 | -0.93358 | -3.3042 | -3.2535 | -3.3171
[11 empty] | 250 | -0.93969 | -3.3258 | -3.2748 | -3.3388
[11 empty] | 251 | -0.94552 | -3.3464 | -3.2951 | -3.3595
[11 empty] | 252 | -0.95106 | -3.366 | -3.3144 | -3.3792
[11 empty] | 253 | -0.9563 | -3.3846 | -3.3327 | -3.3978
[11 empty] | 254 | -0.96126 | -3.4022 | -3.3499 | -3.4154
[11 empty] | 255 | -0.96593 | -3.4187 | -3.3662 | -3.432
[11 empty] | 256 | -0.9703 | -3.4341 | -3.3814 | -3.4475
[11 empty] | 257 | -0.97437 | -3.4486 | -3.3956 | -3.462
[11 empty] | 258 | -0.97815 | -3.4619 | -3.4088 | -3.4754
[11 empty] | 259 | -0.98163 | -3.4742 | -3.4209 | -3.4878
[11 empty] | 260 | -0.98481 | -3.4855 | -3.432 | -3.4991
[11 empty] | 261 | -0.98769 | -3.4957 | -3.442 | -3.5093
[11 empty] | 262 | -0.99027 | -3.5048 | -3.451 | -3.5185
[11 empty] | 263 | -0.99255 | -3.5129 | -3.459 | -3.5266
[11 empty] | 264 | -0.99452 | -3.5199 | -3.4658 | -3.5336
[11 empty] | 265 | -0.99619 | -3.5258 | -3.4717 | -3.5396
[11 empty] | 266 | -0.99756 | -3.5306 | -3.4764 | -3.5444
[11 empty] | 267 | -0.99863 | -3.5344 | -3.4802 | -3.5482
[11 empty] | 268 | -0.99939 | -3.5371 | -3.4828 | -3.5509
[11 empty] | 269 | -0.99985 | -3.5387 | -3.4844 | -3.5525
[11 empty] | 270 | -1 | -3.5393 | -3.4849 | -3.5531
[11 empty] | 271 | -0.99985 | -3.5387 | -3.4844 | -3.5525
[11 empty] | 272 | -0.99939 | -3.5371 | -3.4828 | -3.5509
[11 empty] | 273 | -0.99863 | -3.5344 | -3.4802 | -3.5482
[11 empty] | 274 | -0.99756 | -3.5306 | -3.4764 | -3.5444
[11 empty] | 275 | -0.99619 | -3.5258 | -3.4717 | -3.5396
[11 empty] | 276 | -0.99452 | -3.5199 | -3.4658 | -3.5336
[11 empty] | 277 | -0.99255 | -3.5129 | -3.459 | -3.5266
[11 empty] | 278 | -0.99027 | -3.5048 | -3.451 | -3.5185
[11 empty] | 279 | -0.98769 | -3.4957 | -3.442 | -3.5093
[11 empty] | 280 | -0.98481 | -3.4855 | -3.432 | -3.4991
[11 empty] | 281 | -0.98163 | -3.4742 | -3.4209 | -3.4878
[11 empty] | 282 | -0.97815 | -3.4619 | -3.4088 | -3.4754
[11 empty] | 283 | -0.97437 | -3.4486 | -3.3956 | -3.462
[11 empty] | 284 | -0.9703 | -3.4341 | -3.3814 | -3.4475
[11 empty] | 285 | -0.96593 | -3.4187 | -3.3662 | -3.432
[11 empty] | 286 | -0.96126 | -3.4022 | -3.3499 | -3.4154
[11 empty] | 287 | -0.9563 | -3.3846 | -3.3327 | -3.3978
[11 empty] | 288 | -0.95106 | -3.366 | -3.3144 | -3.3792
[11 empty] | 289 | -0.94552 | -3.3464 | -3.2951 | -3.3595
[11 empty] | 290 | -0.93969 | -3.3258 | -3.2748 | -3.3388
[11 empty] | 291 | -0.93358 | -3.3042 | -3.2535 | -3.3171
[11 empty] | 292 | -0.92718 | -3.2815 | -3.2312 | -3.2944
[11 empty] | 293 | -0.9205 | -3.2579 | -3.2079 | -3.2706
[11 empty] | 294 | -0.91355 | -3.2333 | -3.1836 | -3.2459
[11 empty] | 295 | -0.90631 | -3.2077 | -3.1584 | -3.2202
[11 empty] | 296 | -0.89879 | -3.1811 | -3.1322 | -3.1935
[11 empty] | 297 | -0.89101 | -3.1535 | -3.1051 | -3.1658
[11 empty] | 298 | -0.88295 | -3.125 | -3.077 | -3.1372
[11 empty] | 299 | -0.87462 | -3.0955 | -3.048 | -3.1076
[11 empty] | 300 | -0.86603 | -3.0651 | -3.018 | -3.0771
[11 empty] | 301 | -0.85717 | -3.0337 | -2.9872 | -3.0456
[11 empty] | 302 | -0.84805 | -3.0015 | -2.9554 | -3.0132
[11 empty] | 303 | -0.83867 | -2.9683 | -2.9227 | -2.9799
[11 empty] | 304 | -0.82904 | -2.9342 | -2.8891 | -2.9456
[11 empty] | 305 | -0.81915 | -2.8992 | -2.8547 | -2.9105
[11 empty] | 306 | -0.80902 | -2.8633 | -2.8194 | -2.8745
[11 empty] | 307 | -0.79864 | -2.8266 | -2.7832 | -2.8376
[11 empty] | 308 | -0.78801 | -2.789 | -2.7462 | -2.7999
[11 empty] | 309 | -0.77715 | -2.7505 | -2.7083 | -2.7613
[11 empty] | 310 | -0.76604 | -2.7112 | -2.6696 | -2.7218
[11 empty] | 311 | -0.75471 | -2.6711 | -2.6301 | -2.6815
[11 empty] | 312 | -0.74314 | -2.6302 | -2.5898 | -2.6405
[11 empty] | 313 | -0.73135 | -2.5885 | -2.5487 | -2.5986
[11 empty] | 314 | -0.71934 | -2.5459 | -2.5069 | -2.5559
[11 empty] | 315 | -0.70711 | -2.5026 | -2.4642 | -2.5124
[11 empty] | 316 | -0.69466 | -2.4586 | -2.4208 | -2.4682
[11 empty] | 317 | -0.682 | -2.4138 | -2.3767 | -2.4232
[11 empty] | 318 | -0.66913 | -2.3682 | -2.3319 | -2.3775
[11 empty] | 319 | -0.65606 | -2.322 | -2.2863 | -2.331
[11 empty] | 320 | -0.64279 | -2.275 | -2.2401 | -2.2839
[11 empty] | 321 | -0.62932 | -2.2273 | -2.1931 | -2.236
[11 empty] | 322 | -0.61566 | -2.179 | -2.1455 | -2.1875
[11 empty] | 323 | -0.60182 | -2.13 | -2.0973 | -2.1383
[11 empty] | 324 | -0.58779 | -2.0803 | -2.0484 | -2.0884
[11 empty] | 325 | -0.57358 | -2.03 | -1.9989 | -2.038
[11 empty] | 326 | -0.55919 | -1.9791 | -1.9487 | -1.9869
[11 empty] | 327 | -0.54464 | -1.9276 | -1.898 | -1.9351
[11 empty] | 328 | -0.52992 | -1.8755 | -1.8467 | -1.8828
[11 empty] | 329 | -0.51504 | -1.8229 | -1.7949 | -1.83
[11 empty] | 330 | -0.5 | -1.7696 | -1.7425 | -1.7765
[11 empty] | 331 | -0.48481 | -1.7159 | -1.6895 | -1.7226
[11 empty] | 332 | -0.46947 | -1.6616 | -1.6361 | -1.6681
[11 empty] | 333 | -0.45399 | -1.6068 | -1.5821 | -1.6131
[11 empty] | 334 | -0.43837 | -1.5515 | -1.5277 | -1.5576
[11 empty] | 335 | -0.42262 | -1.4958 | -1.4728 | -1.5016
[11 empty] | 336 | -0.40674 | -1.4395 | -1.4174 | -1.4452
[11 empty] | 337 | -0.39073 | -1.3829 | -1.3617 | -1.3883
[11 empty] | 338 | -0.37461 | -1.3258 | -1.3055 | -1.331
[11 empty] | 339 | -0.35837 | -1.2684 | -1.2489 | -1.2733
[11 empty] | 340 | -0.34202 | -1.2105 | -1.1919 | -1.2152
[11 empty] | 341 | -0.32557 | -1.1523 | -1.1346 | -1.1568
[11 empty] | 342 | -0.30902 | -1.0937 | -1.0769 | -1.098
[11 empty] | 343 | -0.29237 | -1.0348 | -1.0189 | -1.0388
[11 empty] | 344 | -0.27564 | -0.97555 | -0.96058 | -0.97936
[11 empty] | 345 | -0.25882 | -0.91603 | -0.90197 | -0.91961
[11 empty] | 346 | -0.24192 | -0.85623 | -0.84308 | -0.85957
[11 empty] | 347 | -0.22495 | -0.79616 | -0.78394 | -0.79927
[11 empty] | 348 | -0.20791 | -0.73585 | -0.72456 | -0.73873
[11 empty] | 349 | -0.19081 | -0.67532 | -0.66496 | -0.67796
[11 empty] | 350 | -0.17365 | -0.61459 | -0.60515 | -0.61699
[11 empty] | 351 | -0.15643 | -0.55366 | -0.54516 | -0.55582
[11 empty] | 352 | -0.13917 | -0.49257 | -0.48501 | -0.49449
[11 empty] | 353 | -0.12187 | -0.43133 | -0.42471 | -0.43301
[11 empty] | 354 | -0.10453 | -0.36995 | -0.36427 | -0.3714
[11 empty] | 355 | -0.087156 | -0.30847 | -0.30373 | -0.30967
[11 empty] | 356 | -0.069756 | -0.24689 | -0.2431 | -0.24785
[11 empty] | 357 | -0.052336 | -0.18523 | -0.18239 | -0.18595
[11 empty] | 358 | -0.034899 | -0.12352 | -0.12162 | -0.124
[11 empty] | 359 | -0.017452 | -0.061769 | -0.06082 | -0.06201
[11 empty] | 360 | -2.4493e-16 | -8.6687e-16 | -8.5356e-16 | -8.7025e-16